张家港天铭纺织印染有限公司

突发环境事件风险评估报告

张家港天铭纺织印染有限公司

二○一九年十月

目    录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1政策法规	2

2.2.2技术指南	3

2.2.3标准规范	3

2.3 评估程序	5

3 资料准备与环境风险识别	7

3.1 企业基本信息	7

3.1.1基本情况	7

3.1.2地理位置	8

3.1.3地形地貌	8

3.1.4气候气象	9

3.1.5河流水文	10

3.1.6环境功能区划	10

3.2 企业周边环境风险受体情况	12

3.2.1环境风险受体评估依据	12

3.2.2环境风险受体评估结果	13

3.3 涉及环境风险物质情况	14

3.3.1企业涉及的环境风险物质	14

3.3.2危险物质识别	19

3.4 生产工艺及三废排放情况	21

3.4.1生产工艺	21

3.4.2废气	27

3.4.3废水	29

3.4.3固废	30

3.4.4主要生产设备	31

3.5 安全生产管理	32

3.6 现有环境风险防控与应急措施情况	32

3.6.1储存、运输防范措施	32

3.6.2生产工艺、设备防范措施	33

3.6.3消防措施	34

3.6.4排放及截流状况	34

3.6.5应急措施	35

3.6.6环境风险源监控措施	35

3.6.7环境风险预防措施	35

3.6.8事故池合理性分析	36

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	37

3.7.1应急物资与装备	37

3.7.2应急救援队伍	39

4 突发环境事件及其后果分析	46

4.1 突发环境事件情景分析	46

4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料	46

4.1.2 本企业可能发生的突发环境事件情景	47

4.2 突发环境事件情景源强分析	49

4.2.1 火灾爆炸事故及其伴生灾害源强分析	49

4.2.2 风险防控措施失灵的源强分析	49

4.2.3 污染治理设施异常的源强分析	50

4.2.4 企业违法排污的污染源强分析	50

4.2.5通讯或运输系统故障事故的污染源强分析	50

4.2.6 各种灾害造成的事故源强分析	50

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	51

4.4 突发环境事件危害后果分析	53

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	56

5.1环境风险管理制度	56

5.1.1建立环境风险防控和应急措施制度	56

5.1.2环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施落实情况	56

5.1.3定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训	56

5.1.4建立突发环境事件信息报告制度	57

5.2环境风险防控与应急措施	57

5.2.1 排放口控制措施落实情况	58

5.2.2 毒性气体泄漏紧急处置措施落实情况	58

5.3环境应急资源	58

5.4需要持续改进的项目内容	58

6 企业突发环境事件风险等级	60

6.1评估程序	60

6.2突发大气环境事件风险等级	61

6.2.1 涉气风险物质数量与临界量比值(Q)	61

6.2.2生产工艺与大气环境风险控制水平（M）	62

6.2.3 大气环境风险受体敏感性（E）	65

6.2.4企业突发环境事件大气环境风险等级	66

6.3 突发水环境事件风险等级	67

6.3.1 涉水风险物质数量与临界量比值(Q)	67

6.3.2生产工艺与水环境风险控制水平（M）	68

6.3.3水环境风险受体敏感性（E）	72

6.3.4企业突发环境事件水环境风险等级	73

6.4 突发环境事件风险等级确定	73

6.4.1 风险等级调整	73

6.4.2 风险等级确定	73

7附件	74

附件1 公司营业执照	74

附件2 环评及“三同时”验收批复	75

附件3 环境监测报告	83

附件4 固废处置协议	98

附件5 废水接管协议	108

附件6 上一轮应急预案备案表	118

附件7 应急救援互助协议	120

附件8 应急监测服务协议	121

附图1 公司地理位置图	122

附图2 厂区平面布置图	123

附图3 周边环境保护目标图	124

附图4紧急集合点分布图	127

# 1前言

张家港天铭纺织印染有限公司，成立于2003年8月1日，注册资本1760.228438万美元。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，销售自产产品；从事与本公司生产的同类商品的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理及专项管理的商品，按国家有关规定办理）。公司位于张家港市金港镇德积港华路，厂区入口位于厂区东侧，面向港华路，公司占地面积16.65万㎡，绿化面积1.2万㎡。

此前我国对于企业突发环境事件的潜在风险，尚缺乏能够反映该风险及其等级的技术规定或规范，这对企业规避环境污染事故和环境风险十分不利。为了进一步摸清企业潜在的环境风险，环境保护部印发了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的通知，要求相关企业尽快完成环境风险评估，为企业环境安全达标建设工作奠定良好的基础。为此，张家港天铭纺织印染有限公司按照部、省的相关要求，认真对照指南的内容，对公司环境安全现状进行了进一步的调查梳理，分析目前存在的问题并提出整改方案，在此基础上进一步完善相关的突发环境事件应急能力建设，对企业突发环境事件进行风险评估并确定风险等级，编制完成环境风险评估报告。

公司预案于2016年12月8日通过了张家港市环境应急处置中心备案，风险评估内提出的整改项都已落实，由于突发环境事件应急预案有效期为三年，且存在变动项，主要为环境风险物质最大储存量降低，Q值降低，所以本次预案修编后再备案。

# 2总则

## 2.1编制原则

为有效降低区域环境风险，逐步建立健全环境风险防控长效工作机制，识别公司自身的环境风险状况，制定有效的风险预防和控制措施，特编制了本环境风险评估报告。

本环境风险评估报告编制过程中本着科学性、规范性、客观性和真实性的原则进行编制，为环境管理与风险决策提供依据。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1政策法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第269号）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）；

（4）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号）；

（6）《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号）；

（7）《危险化学品生产公司安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）；

（8）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令 第17号）；

（10）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令〔2005〕第27号）；

（11）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2009年9月）；

（12）重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）（安监总管三〔2011〕95号）、（安监总管三〔2013〕12号）；

（13）《关于印发江苏省重点环境风险公司整治与防控方案的通知》（苏环委办〔2013〕9号）；

（14）《关于开展江苏省重点环境风险公司环境安全达标建设工作的通知》（苏环办〔2013〕321号）；

（15）《关于进一步做好全省重点环境风险企业环境安全达标建设工作的通知》（苏环办[2014]152号）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发办[2015]4号）；

（17）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南(试行)》

（18）《建筑灭火器配置设计规范》

（19）《建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）

（20）《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)

（21）《张家港市突发环境事件应急预案》

（22）《张家港市保税区突发环境事件应急预案》

### 2.2.2技术指南

（1）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）

### 2.2.3标准规范

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

（3）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）

（4）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）

（5）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）

（6）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T2.1-2011）

（7）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）

（8）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）

（9）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2011）

（10）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）

（11）《废水排放去向代码》（HJ523-2009）

（12）《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG R0004-2009）

（13）《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）

（14）《危险废物鉴别规范》（HJ/T 298-2007）

（15）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发[2005]272号）

（16）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准Q/SY1190-2013）

（17）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准Q/SY1310-2010）

（18）《危险化学品名录》（2017年版）

（19）《危险货物品名表》（GB12268-2012）

（20）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（21）《地表水资源质量标准》（SL63-94）

（22）《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）

（23）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（24）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）

（25）《声环境质量标准》（GB3096-2008）

（26）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（27）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）

（28）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ2.2-2007）

（29）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（30）《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）

## 2.3 评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。其中环境事件风险等级，通过定量分析企业生产、使用、存储的化学物质数量与其临界量的比值（Q），评估环境风险及其控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵的方式将企业环境风险等级划分为一般、较大和重大三个等级。

企业环境风险评估程序见图2.3-1。

图2.3-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1基本情况

张家港天铭纺织印染有限公司，成立于2003年8月1日，注册资本1760.228438万美元。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，销售自产产品；从事与本公司生产的同类商品的批发及进出口业务（涉及配额许可证管理及专项管理的商品，按国家有关规定办理）。公司位于张家港市金港镇德积港华路，厂区入口位于厂区东侧，面向港华路，公司占地面积16.65万㎡，绿化面积1.2万㎡。员工人数670人，三班倒24小时工作模式，年工作330天，年运行时间7920h。公司基本情况见表3.1-1。

表3.1-1  公司基本情况一览表

| 公司名称 | 张家港天铭纺织印染有限公司 |
| --- | --- |
| 所属行业 | C171棉纺织及印染精加工 |
| 注册资本 | 1760.228438万美元 | 成立时间 | 2003年 8月 1日 |
| 联系电话 | 0512-56955999 | 中心经度 | E120°29′7.32″ | 中心纬度 | N31°59′10.19″ |
| 公司类型 | 有限责任公司 | 经济性质 | / |
| 法人代表 | 周桂昌 | 主要负责人 | 刘建辉 |
| 职工人数 | 670人 | 技术管理人数 | 40人 | 安全环保管理人数 | 2人 |
| 占地面积 | 16.65万㎡ | 绿化面积 | 1.2万㎡ |
| 主要产品 及产能 | 年产染色布2200万米、色织布2300万米 |
| 物料使用 情况 | 主要有：原纱、染料、烧碱、纯碱、双氧水、保险粉、天然气等 |

### 3.1.2地理位置

公司位于张家港市金港镇德积港华路西侧，厂区东侧为港华路，路东为张家港市天霸氨纶纱线纺织厂；厂区南侧为张家港市攒鑫特种纤维有限公司；厂区西侧为北京路，路西为张家港市德宝化工有限公司；厂区北侧为张家港市华福日新纺织有限公司。距张家港市区直线距离约 13km。

张家港市位于东经 120°28′21″，北纬 31°58′34″，坐落于中国江苏省东南部，“黄金水道”长江的南岸。处在中国经济最发达、最具活力的长江三角洲经济腹地，距上海 100 公里、南京 180 公里、苏州 60 公里、无锡 50 公里、常州 55 公里。

张家港市不仅有着长江三角洲产业规模层次高、市场条件好、物资供应充裕等整体优势，而且扼“黄金水道”长江的咽喉，溯江而上，可直达武汉、重庆等中国中西部重镇；顺江而下，呼应国际化大都市上海和浦东开发区， 沟通中国东部沿海各地和世界各港口，可为企业提供广阔的发展空间。

扬子江化工工业园区内有较完整的化工生产必需的市政排污、排水、供电、供汽配套设施，符合安全、消防、卫生等距离要求。

### 3.1.3地形地貌

张家港市地势平坦，地面标高在2.0～3.3米（黄海高程），长江堤岸标高+7.5米（黄海高程）左右。该地区在地质上属新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，地表为新生代第四纪的松散沉积层，地表层以下为亚粘土和粉砂土。地貌单元属长江三角洲相。区内土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇野草丛生的滩地属草甸地，形成年代只有二、三十年或更短。

本区域稳定性好，地震活动总的特点是震级小，强度弱，频率低。本场区场地土类别为Ⅲ类，地震基本烈度为6度（g=0.05g）。

### 3.1.4气候气象

本地区属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均气温15.2℃，极端最高气温为38.1℃，极端最低气温为-11.3℃。年均降水量1034.3mm，年平均降雨天数65d。主要集中在4~9月份，占全年降水量的71.7%，年平均日照时数为2080h，平均相对湿度为80%。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，常年平均风速为3.5m/s。遇寒潮或台风过境，则风速较大。

本地区属强雷暴区，年均雷暴日数为30.8d，一般出现在3月10日~9月22日之间。主要气象因素见表3.1-2。

表3.1-2  张家港地区各气象要素情况

| 项目 | 数值及单位 |
| --- | --- |
| 气候 | 年平均气温 | 15.2°C |
|  | 年最高气温 | 38.0°C |
|  | 极端最低气温 | -14.4°C |
| 风速 | 平均风速 | 3.5m/s |
|  | 最大风速 | 20m/s |
| 雾况 | 多年平均雾日数 | 28.7d |
|  | 年最多雾日数 | 66d |
| 降水量 | 年平均降水量 | 1034.3mm |
|  | 年降水日 | 119d |
|  | 最长历时降雨量 | 109.2mm |
|  | 小时最大降水量 | 93.2mm |
| 风向 | 全年主导风向 | ESE |
|  | 冬季主导风向 | NNW |
|  | 夏季主导风向 | SE |
| 日照 | 年日照时数 | 2080h |
| 气压 | 年平均大气压 | 1100.7hPa |
| 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 80% |
| 雷暴日数 | 年平均雷暴日数 | 30.8d |

### 3.1.5河流水文

本地区属长江流域太湖水系。境内水网贯通，交织成网，有大小河道8073条，总长4074.3km，平均每平方公里陆地有河道5.18km。长江萦绕于西北、北和东北面，属典型平原感潮河网地区。

当地河道纵向称为浦、港，横向的称塘、套，也有通称河、泾。有市级以上河道24条，具体有张家港河、二干河（又称十一圩港）、盐铁塘、东横河、南横套、新沙河、新市河、三丈浦、奚浦塘、华妙河、十字港、天生港、太字圩港、朝东圩港、一干河、三干河、四干河、五干河、六干河、七干河、永南河、五节桥港、北中心河等。

临近的长江河段位于潮流界内，潮位每日两涨两落，潮落历时大于涨潮历时，总历时约12小时25分。

### 3.1.6环境功能区划

1、环境功能区划

⑴大气环境

根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》，企业所在地区为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。详见表3.1-2所示。

表3.1-2  环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 污染物 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年均值 | 日均值 | 小时均值 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)的二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| NOx | 0.05 | 0.10 | 0.25 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |

⑵地表水环境

根据《江苏省地面水（环境）功能区划》，企业所在区域的最终纳污河流为长江，水域水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) III类水质标准，详见表3.1-3所示。

表3.1-3 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | III类 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准 |
| COD | 20 |  |
| NH3-N | 1 |  |
| TP | 0.2 |  |

⑶地下水环境

企业所在区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T 18883-93）。详见表3.1-4所示。

表3.1-4 地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 项目 | pH | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | NH3-N | 总硬度 | 挥发酚 | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 6.5-8.5 | ≤2.0 | ≤0.001 | ≤0.02 | ≤150 | ≤0.001 | ≤1.0 |
| Ⅱ类 | 6.5-8.5 | ≤5.0 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤300 | ≤0.001 | ≤2.0 |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤450 | ≤0.002 | ≤3.0 |
| Ⅳ类 | 5.5-6.5 8.5-9.0 | ≤30 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤550 | ≤0.01 | ≤10 |
| Ⅴ类 | <5.5，>9.0 | >30 | >0.1 | >0.5 | >550 | >0.01 | >10 |

⑷声环境

企业所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，详见表3.1-5所示。

表3.1-5 声环境质量标准（单位：dB(A)）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |

## 3.2 企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1环境风险受体评估依据

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中大气环境风险受体主要为以企业厂区边界计，周边5公里范围内的居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等；土壤环境风险受体为以企业厂区边界计，周边5公里范围内的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体为企业雨水排口（含泄洪渠）、清净下水排口、废水总排口下游10公里范围内的饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域。

根据环境风险受体的重要性和敏感程度，由高到低将企业周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，如果企业周边存在多种类型环境风险受体，则按照重要性和敏感度高的类型计。

### 3.2.2环境风险受体评估结果

按照《指南》要求，对公司周边5km范围内居民、企业职工、主要河流等环境风险受体进行了现场调查，识别了水环境和大气环境风险受体。公司周围5公里环境敏感目标汇总表见表3.2-1。

表3.2-1  企业周边5公里环境敏感目标汇总表

| 环境 要素 | 环境保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 规模(人数) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 护漕港 | E | 600 | 中河 | 水环境功能GB3838-2002-2012Ⅳ类 |
|  | 太子圩港 | E | 2300 | 中河 |  |
|  | 长江 | W | 2700 | 大河 | 水环境功能GB3838-2002-2012III类 |
| 大气环境 | 永兴村 | N | 2400 | 3424 | 环境空气质量功能GB3095-2012二级 |
|  | 北萌村 | SW | 3000 | 5920 |  |
|  | 双丰村 | N | 1600 | 3923 |  |
|  | 学前小区 | N | 1100 | 3782 |  |
|  | 德丰社区 | N | 830 | 12000 |  |
|  | 福民村 | N | 560 | 4610 |  |
|  | 元丰小区 | SE | 1400 | 1840 |  |
|  | 小明沙村 | NE | 2100 | 5335 |  |
|  | 段山村 | E | 4400 | 3328 |  |
|  | 桥头村 | SE | 4100 | 3363 |  |
|  | 朝南村 | E | 3100 | 4736 |  |
|  | 德积村 | S | 2000 | 3672 |  |
|  | 沙洲医院 | N | 1800 | 300 |  |
|  | 德积幼儿园 | NE | 960 | 1200 |  |
|  | 德积小学 | N | 1100 | 2000 |  |
|  | 张家港市白云学校 | NE | 2400 | 1500 |  |
|  | 护漕港中学 | N | 1600 | 1200 |  |
| 合计 | 约6.2万人 |  |
| 声环境 | 厂界 | 四周 | 1 | / | 声环境功能GB3096-2008 3类 |
| 生态环境 | 双山岛风景名胜区 | W | 4400 | / | 《张家港市生态红线区域保护规划》 自然与人文景观保护二级管控 |
|  | 长江（张家港市）重要湿地 | E | 4600 | / | 《张家港市生态红线区域保护规划》 湿地生态系统保护二级管控 |
|  | 长江张家港三水厂饮用水水源保护区 | E | 4800 | / | 《张家港市生态红线区域保护规划》 水源水质保护一级管控 |

公司周围5km范围内主要分布有部分居民区（村庄）、学校、企业，共有居民人数约6.2万人；公司附近的水环境保护目标主要为护漕港。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

### 3.3.1企业涉及的环境风险物质

公司所用原辅材料部分为环境风险物质；其年耗量及最大贮存量，以及成品最大贮存量情况见表3.3-1，主要原辅料理化性质、毒性毒理表3.3-2。

表3.3-1  原辅材料消耗情况表

| 序号 | 原辅材料 | 年耗量 (t/a) | 最大储存量(t/a) | 储存 场所 | 规格、包装 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原纱 | 6969 | 500 | 原料仓库 | / |
| 2 | 浆料 | 270 | 20 | 化学品仓库 | 桶装 25kg/桶 |
| 3 | 染料 | 345 | 25 | 化学品仓库 | 纸箱 25 kg/箱 |
| 4 | 助剂 | 1294 | 2.4 | 化学品仓库 | 桶装 120kg/桶 |
| 5 | 柔软剂 | 89 | 0.5 | 化学品仓库 | 桶装 25kg/桶 |
| 6 | 元明粉 | 1000 | 50 | 化学品仓库 | 袋装 50kg/袋 |
| 7 | 双氧水 | 264 | 1 | 化学品仓库 | 桶装 25kg/桶 |
| 8 | 生物酶 | 260 | 15 | 化学品仓库 | 袋装 50kg/袋 |
| 9 | 液碱（30%浓度） | 5436 | 20 | 储罐 | 20t/罐 |
| 10 | 纯碱 | 268 | 2.5 | 化学品仓库 | 袋装 50kg/袋 |
| 11 | 保险粉 | 33 | 2 | 化学品仓库 | 袋装 25kg/袋 |
| 12 | 冰醋酸 | 173 | 1.5 | 化学品仓库 | 桶装 150kg/桶 |
| 13 | 天然气 | 140万m³ | 0.1 | 管道 | / |
| 14 | 硫酸亚铁 | 2640 | 15 | 废水站 | 10吨/罐、20吨/罐，共2个 |
| 15 | 聚丙烯酰胺 | 0.66 | 0.25 | 废水站 | 25kg/袋 |

表3.3-2  主要原辅料理化性质、毒性毒理一览表

| 序号 | 物质名称 | 理化特性 | 危险、毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染料 | 难溶于水，使用于醋酸或聚酯纤维等之疏水性纤维的染色之染料称为分散染料。染色时在水中主要以微小颗粒呈分散状态存在，属于非离子染料，分散染料分子简单，含极性基因小，分子间作用力弱， 上色率较高。 | 无资料 |
| 2 | 柔软剂C17H35CON（C2H4OH） | 外观性状：无色或呈微兰光液体 PH值 5~7 ，离子性：弱阳离子溶解性 易溶于水稳定性。 | 无资料 |
| 3 | 元明粉Na2S2O4 | 白色砂状结晶或淡黄色粉末，熔点，>300℃(分解)，相对密度（水=1）：2.1~2.2，引燃温度（℃）：250，能溶于冷水，在热水中分解，不溶于乙醇。 | 不稳定。危险特性：强还原剂。 |
| 4 | 液碱NaOH | 在空气中易吸收水分和二氧化碳。溶于水，甘油和乙醇。分子量40，相对密度2.13，熔点318℃，沸点1390℃。与水、酸、可燃液体、金属（如铝、锡、锌）、硝基甲烷和硝基化合物均不相容。 | 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。吞服有高毒，水溶液对组织有腐蚀性，对眼、皮肤和粘膜有强刺激性。 |
| 5 | 纯 碱Na2CO3 | 相对分子量105.99，密度2.53，白色粉末或细粒，易溶于水，水溶液呈碱性。不溶于乙醇、乙醚。用途极广。是玻璃、造纸、肥皂、洗涤剂、纺织、制革等工业的重要原料。冶金工业中作助熔剂。水净化中作软化剂。也用于其他钠化合物的制造。 | 本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 LD50：4090 mg/kg(大鼠经口) LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入) |
| 6 | 保险粉 | 白色砂状结晶或淡黄色粉末，熔点，>300℃(分解)，相对密度（水=1）：2.1~2.2，引燃温度（℃）：250，能溶于冷水，在热水中分解，不溶于乙醇。 | 不稳定。危险特性：强还原剂。250℃时能自燃。 |
| 7 | 冰醋酸CH3COOH | 相对分子量60.05，密度1.05，无色透明液体，有刺激性酸臭。溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。用于制造醋酸盐、醋酸纤维素、医药、颜料、酯类、塑料、香料等。 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 LD50：3530 mg/kg (大鼠经口)；1060 mg/kg(兔经皮) LC50：13791mg/m3，1小时(小鼠吸入) |
| 8 | 硫酸亚铁 | 外观与性状：浅蓝绿色单斜晶体； 熔点（℃）：64（失去3个结晶水）； 相对密度（水=1）：1.897（15℃）； 溶于水，不溶于乙醇，低温、通风、干燥储存。 | 不燃 具有刺激性。 毒理学数据（LD50）：（小鼠，经口）1520mG/kG |
| 9 | 聚丙烯酰胺 | 聚丙烯酰胺（PAM）为水溶性高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力。白色粉末或半透明颗粒；溶于水，几乎不溶于有机溶剂，如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等，仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右 | 大鼠经口LD50: 大于50000mg/kg |

| 中文名称 | 过氧化氢；双氧水 | 主要成分：工业级分为 27.5%、35%两种 |
| --- | --- | --- |
| 英文名称 | hydrogen peroxide | 外观及性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味 |
| 分 子 式 | H2O2 | 主要用途：用于漂白，用于医药，也用作分析试剂 |
| 相对分子质量 | 34.01 | 理化性质 | 熔点℃：-2（无水） | 饱和蒸汽压（Kpa）：0.13(15.3℃) |
| CAS 号 |  |  | 沸点℃：158（无水） | 相对密度 | （水=1）：1.46 （无水） |
| 危险性类别 | 第 5.1 类 氧化剂 |  | 溶解性：溶于水、醇、醚， 不溶于苯、石油醚 |  | （空气=1）： |
| 化学类别 | 有机过氧化物 |  |  | 临界温度（℃）： |
|  |  |  |  | 临界压力（MPa）： |
| 燃爆特性与消防 | 闪点（℃）：无意义 | 爆炸极限（%）：无意义 | 毒害性及健康危 害 | 急性毒性：LD504060mg/kg(大鼠经皮)； LC502000mg/m3，4 小时(大鼠吸入) |
|  | 最小点火能(mJ)：无意义 | 最大爆炸压力(MPa)：无意义 |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 | 引燃温度（℃）：无意义 |  | 职业接触限值 |
|  | 危险特性： 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃， 但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在 PH 值为 3.5-4.5 时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在碱性溶液中极易分解，在遇强光， 特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解，它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过 74%的过氧化氢，在具有适 当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸 |  | MAC（mg/m3）： - |
|  |  |  | PC-TWA（mg/m3）：- |
|  |  |  | PC-STEL（mg/m3）：- |
|  | 燃烧（分解）产物：氧气、水 |  | 侵入途径：吸入、食入 |  |
|  | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |  | 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫 长期接触本品可致接触性皮炎 |  |
|  | 禁忌物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、 锌、活性金属粉末 |  |  |  |
|  | 避免接触的条件：受热 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾 状水、干粉、砂土 |  |  |  |
| 防 护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备 | 急 救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗 |  |
|  | 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩） |  | 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医 |  |
|  | 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 |  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 |  |
|  | 身体防护：穿聚乙烯防毒服 |  |  |  |
|  | 手防护：戴氯丁橡胶手套 |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生 |  | 食入：饮足量温水，催吐，就医 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器 内，回收或运至废物处理场所处置 | 环境资料 |  |  |
|  |  | 废弃处 理 |  |  |
| 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过 30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、酸类、金属粉末等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。禁止撞击和震荡 | 运输信息 | 危规号： | UN 编号： |  |
|  |  |  | 包装分类： | 包装标志： |  |
|  |  |  | 包装方法 |  |  |

| 标识 | 中文名：天然气；沼气 | 危险货物编号：21007 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文名：Natural gas | UN编号：1971 |
|  | 分子式：CH4 | 分子量：16.4 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色、无臭气体 |
|  | 熔点（℃） | -182.5 | 相对密度(水=1) | 约0.42（-164℃） | 相对蒸气密度(空气=1) | 0.55 |
|  | 沸点（℃） | -161.5 | 饱和蒸气压（kPa） | 53.32(-168.8℃) | 燃烧热(kJ/mol) | 889.5 |
|  | 溶解性 | 溶于水 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |
|  | 毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
|  | 急救方法 | 健康危害 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合症。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃，具窒息性。 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点(℃) | -188 | 爆炸上限（v%） | 15 |
|  | 引燃温度(℃) | 538 | 爆炸下限（v%） | 5.3 |
|  | 危险特性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、氟、氯。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 | 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  | 眼睛接触： |
|  | 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼睛。 |  | 吸入：脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |
|  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
| 环境危害： |
| 废弃处理：处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
| 储运注意事项 | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。 |

### 3.3.2危险物质识别

《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB 30000.18-2013）表1对急性毒性危害分类划定为5类，《企业突发环境事件风险分级方法》中只考虑类别1、类别2、类别3，此三类值见表3.3-3。

表3.3-3 急性毒性危害分类和定义各个类别的急性毒性估计值（类别1-3）

| 接触途径 | 单位 | 类别1 | 类别2 | 类别3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经口 | mg/kg | 5 | 50 | 300 |
| 经皮肤 | mg/kg | 50 | 200 | 1000 |
| 气体 | ml/l | 0.1 | 0.5 | 2.5 |
| 蒸汽 | mg/l | 0.5 | 2.0 | 10 |
| 粉尘和烟雾 | mg/l | 0.05 | 0.5 | 1.0 |

化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB 30000.28-2013）表1对危害水生环境物质的分类标准和表2危害水生环境的物质分类图解。《企业突发环境事件风险分级方法》中只考虑急性毒性类别1、慢性毒性类别类别1、类别2，此三类值见表3.3-3。混合物判定依据GB 30000.28-2013。

表3.3-4 危害水生环境的物质分类

| 分类类别 |
| --- |
| 急性危害 | 长期危害 |
|  | 掌握充分的慢性毒性资料 | 没有掌握充分的慢性毒性资料 |
|  | 不能快速降解物质 | 可快速降解物质 |  |
| 类别：急性1 L(E)C50≤1.0 | 类别：慢性1 NOEC或ECx≤0.1 | 类别：慢性1 NOEC或ECx≤0.01 | 类别：慢性1 L(E)C50≤1.0且缺少快速降解能力，和/或BCF≥500，或如没有该数值，lgKow≥4 |
|  | 类别：慢性2 0.1<NOEC或ECx≤1 | 类别：慢性2 0.01<NOEC或ECx≤0.1 | 类别：慢性2 1<L(E)C50≤10且缺少快速降解能力，和/或BCF≥500，或如没有该数值，lgKow≥4 |

1.物质风险识别

对本项目产品和原辅材料涉及到的物料进行分析，根据《企业突发环境事件风险分级方法》对环境风险物质进行分类，见表3.3-5。

表3.3-5 环境风险物质判定一览表

| 序号 | 名称 | 大气环境风险物质判定结果 | 水环境风险物质判定结果 | 类别 | 临界量(t) | 最大储存量（t） | 实际储存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助剂 | 否 | 是 | 第八部分 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 | 2.4 | 2.4 |
| 2 | 柔软剂 | 否 | 是 |  | 50 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 双氧水 | 是 | 是 |  | 50 | 1 | 1 |
| 4 | 液碱30% | 否 | 是 |  | 167 | 20 | 20 |
| 5 | 纯碱 | 否 | 是 |  | 50 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | 冰醋酸 | 是 | 是 | 第三部分：有毒液态物质 | 10 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | 天然气 | 是 | 否 | 第二部分 易燃易爆气态物质 甲烷 | 10 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 聚丙烯酰胺 | 否 | 是 | 第八部分：健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 | 0.25 | 0.25 |
| 9 | 保险粉 | 是 | 是 | 第六部分：遇水生成有毒气体的物质 | 5 | 2 | 2 |

注：液碱的临界量为50吨，由于公司使用液碱浓度为30%，因此临界量相应提高至167吨。从表3.3-5可知，公司各种环境风险物质数量均未超过临界量。

## 3.4 生产工艺及三废排放情况

### 3.4.1生产工艺

公司产品为色织布、染色布，涉及的主要工序有：染色、后整理、织布；产品生产工艺流程见图3.1-1。

图3-4-1 纺纱生产工艺流程图

图3-4-2 染纱生产工艺流程图

工艺简介：

倒筒：将原纱卷绕在布满孔眼的筒管上，该工序产生废纱。

染色:将绕有原纱的筒管套在染色机载纱器的染柱上，放入筒子染色机中，加入一定比例的水、染料、助剂等，再加入烧碱调节pH值，通过蒸汽加热将原料加热至约100℃，在一定压力、时间下进行染色处理，使染料固着。该工序产生染色废水、蒸汽冷凝水。染色废水经本厂污水站处理后接管至胜科水务处理，蒸汽冷凝水作为清水回用于生产。

脱水：脱去原料中的水分，该工序产生的染色废水经本厂污水站处理后接管至胜科水务处理。

烘干：烘干机通过蒸汽加热使纱线烘干，该工序产生的蒸汽冷凝水作为清水回用于生产。

图3-4-3 织布生产工艺流程图

工艺简介：

整经：将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在织轴上，该工序产生废纱。

浆纱：在浆纱机中按一定比例加入水、变性淀粉、PVA，蒸汽加热至约80℃，浆纱机作用下在经纱上施加浆料以提高其可织性，该工序产生的浆纱废水经本厂污水站处理后接管至胜科水务处理。

烘干：烘干机通过蒸汽加热使纱线烘干，该工序产生的蒸汽冷凝水作为清水回用于生产。

穿筘：根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘,以便织造时形成梭口。

织造：将经、纬纱线在织机上相互交织成织物，该工序产生废布。

修整：该工序产生废纱。

图3-4-4 后整理生产工艺流程图

工艺简介：

烧毛：将织物平幅迅速地快速通过天然气燃烧产生的火焰，布面上存在的绒毛很快升温燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升至着火点时，即已经离开火焰，该工序产生天然气燃烧废气、烧毛粉尘，天然气燃烧废气、烧毛粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放。

退煮：根据产品要求分别使用碱退浆和酶退浆，除去织物中的浆料和部分天然杂质，该工序使用蒸汽加热，该工序产生蒸汽冷凝水、水蒸汽、退煮废水。

丝光：以浓碱（浓度60%）处理织物，经过一系列的化学和物理变化，获得丝一般的光泽，该工序产生丝光废水。

水洗：加入少量醋酸调节pH，然后对布料清洗，该工序产生水洗废水。

烘干：烘干机通过蒸汽加热使布料烘干，该工序产生的蒸汽冷凝水作为清水回用于生产。

拉幅定型：定型机对面料进行拉伸，后将柔软剂涂在面料上，再通过天然气燃烧产生的热空气加热面料，使柔软剂中的挥发份、水份等挥发，该工序产生的燃烧废气、定型废气经水喷淋+静电烟气净化装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

预缩：面料润湿后，蒸汽对面料直接加热，在蒸汽热量作用下使面料缓慢烘干，使其自然收缩，该工序产生预缩废水、水蒸汽。

磨毛：利用锋利的尖刀和刀刃磨削织物而在织物表面形成绒面，该工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。

检验：检验面料是否合格，该工序产生废布。

包装：将面料包装待售。

图3-4-5 轧染生产工艺流程图

工艺简介：

退煮：根据产品要求分别使用碱退浆和酶退浆，除去织物中的浆料和部分天然杂质，该工序使用蒸汽加热，该工序产生蒸汽冷凝水、水蒸汽、退煮废水。

烧毛：将织物平幅迅速地快速通过天然气燃烧产生的火焰，布面上存在的绒毛很快升温燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升至着火点时，即已经离开火焰，该工序产生天然气燃烧废气、烧毛粉尘，天然气燃烧废气、烧毛粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒高空排放。

氧漂：用双氧水漂白织物，令织物漂白后更亮丽，该工序产生氧漂废水、蒸汽冷凝水、水蒸汽。

拉幅定型：定型机对面料进行拉伸，后将柔软剂涂在面料上，再通过天然气燃烧产生的热空气加热面料，使柔软剂中的挥发份、水份等挥发，该工序产生的燃烧废气、定型废气经水喷淋+静电烟气净化装置处理后通过15m高排气筒高空排放。

丝光：以浓碱（浓度60%）处理织物，经过一系列的化学和物理变化，获得丝一般的光泽，该工序产生丝光废水。

磨毛：利用锋利的尖刀和刀刃磨削织物而在织物表面形成绒面，该工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后在车间内无组织排放。

染色:将绕有原纱的筒管套在染色机载纱器的染柱上，放入筒子染色机中，加入一定比例的水、染料、助剂等，再加入烧碱调节pH值，通过蒸汽加热将原料加热至约100℃，在一定压力、时间下进行染色处理，使染料固着。该工序产生染色废水、蒸汽冷凝水。染色废水经本厂污水站处理后接管至胜科水务处理，蒸汽冷凝水作为清水回用于生产。

脱水：脱去原料中的水分，该工序产生的染色废水经本厂污水站处理后接管至胜科水务处理。

预缩：面料润湿后，蒸汽对面料直接加热，在蒸汽热量作用下使面料缓慢烘干，使其自然收缩，该工序产生预缩废水、水蒸汽。

图3-4-6 服装生产工艺流程图

### 3.4.2废气

公司烧毛产生颗粒物废气，以布袋除尘的方式收集处理后通过2根15m高排气筒（DA003、DA004）排放；定型产生的废气以静电+喷淋的方式处理后通过2根15m高排气筒（DA001、DA002）排放；天然气燃烧尾气通过（FQ-031700167）高空排放。磨毛工段产生的颗粒物废气通过布袋收集，以无组织的形式排放。废气具体检测情况见表3.4-1。

表3.4-1 废气排放执行标准

| 污染物名称 | 排放类型 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 有组织 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 非甲烷总烃 | 有组织 |  |

表3.4-2 废气有组织检测情况

| 序号 | 检测参数 | 单位 | 检测结果 | 标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |  |
| DA001 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 1.08 | 1.45 | 0.82 | 1.12 | 120 | 符合 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 10 | 符合 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 12.6 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 120 | 符合 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.038 | 0.035 | 0.026 | 0.033 | 3.5 | 符合 |
| DA002 | 非甲烷总烃排放浓度 | mg/m³ | 0.88 | 0.76 | 1.38 | 1.01 | 120 | 符合 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 10 | 符合 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 4.5 | 4.2 | 3.4 | 4 | 120 | 符合 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.009 | 3.5 | 符合 |
| DA003 | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 120 | 符合 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 3.5 | 符合 |
| DA004 | 颗粒物排放浓度 | mg/m³ | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 120 | 符合 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 3.5 | 符合 |

表3.4-3 废气无组织检测情况

注：表3.4-1-3.4-3的中废气各污染物数据来源于2019年2月28日和3月4日江苏华夏检验股份有限公司提供的监测报告（编号：SNPT（1901）0024），浓度速率均达到限值要求。

### 3.4.3废水

公司采取雨污分流制，废水主要是印染废水和生活污水；工艺废水和生活污水一起收集进入污水处理站预处理后，接管至张家港保税区胜利水务有限公司处理。2018年排污（废水）472138吨。废水监测数据见表3-2-1，废水及污染物总量与排污许可对比情况见表3.4-4。

表3.4-4 废水检测数据表（单位：mg/L）

| 污染物名称 | 结果 | 单位 | 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 127 | mg/L | 200 | 达标 |
| 氨氮 | 1.2 |  | 20 | 达标 |
| 总磷 | 0.05 |  | 1.5 | 达标 |
| 总氮 | 27.7 |  | 30 | 达标 |

注：表3.4-4的中污水中各污染物数据来源于2019年1月2日江苏华夏检验股份有限公司提供的监测报告（编号：SNPT（1901）0052）及2019年1月每日在线平均数据，均达到浓度限值要求。数据来源详见附件监测报告。

表3.4-5 废水及污染物总量与环评批复对比情况

| 污染物名称 | 排放量 | 允许排放总量 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放量 （t/a） |  |
| 废水量 | / | 472138 | 1517140 | 达标 |
| COD | 127 | 59.96 | 758.57 | 达标 |
| 氨氮 | 1.2 | 0.567 | 30.3428 | 达标 |
| 总磷 | 0.05 | 0.0236 | 2.2757 | 达标 |
| 总氮 | 27.7 | 13.078 | 45.5142 | 达标 |

由上表可知，废水污染物排放总量在国家排污许可允许排放量范围内，各项污染物排放浓度总量指标符合标准，符合废水排放双达标要求。

### 3.4.3固废

固体废弃物的处理严格按照国家标准《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和《危险废物贮存污染控制标准》GB28597进行处理。固体废弃物的处置情况见表3.4-6。

表3.4-6 固体废弃物处置情况

| 废弃物名称 | 分类编号 | 发生源 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内包装袋 | HW49 （900-041-49） | 拆包装袋 | 2 | 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处置 |
| 污泥 | SW07-4 | 压滤污泥 | 3100 | 委托博瑞德（张家港）环保科技有限公司处置 |
| 生活垃圾 | 99 | 员工生活 | 60 | 环卫部门清运 |

由上表可知，公司产生的固体废物都能得到有效的处理、处置，排放符合控制要求，对环境的影响较小。

### 3.4.4主要生产设备

企业主要生产设备清单见表3.4-1-2。

表3.4-1-2   主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 络筒机 | / | 25 | 台 |
| 2 | OBEM染色机 | / | 2 | 台 |
| 3 | Thies筒纱染色机 | / | 9 | 台 |
| 4 | Thies筒纱染色打样机 | / | 3 | 台 |
| 5 | 高勋高温高压染色机 | / | 12 | 台 |
| 6 | 金澄筒子染色机 | / | 7 | 台 |
| 7 | 金澄筒子染色打样机 | / | 6 | 台 |
| 8 | 射频烘干机 | / | 2 | 台 |
| 9 | 整经机 | / | 5 | 台 |
| 10 | 浆纱机 | / | 2 | 台 |
| 11 | 经浆联合机 | / | 2 | 台 |
| 12 | 自动穿综机 | / | 1 | 台 |
| 13 | 手动穿综机 | / | 20 | 台 |
| 14 | 必佳乐喷气织机 | / | 96 | 台 |
| 15 | 烧毛机 | / | 2 | 台 |
| 16 | 退浆机 | / | 2 | 台 |
| 17 | 丝光机 | / | 2 | 台 |
| 18 | 定型机 | / | 4 | 台 |
| 19 | 磨毛机 | / | 4 | 台 |
| 20 | 抓毛机 | / | 3 | 台 |
| 21 | 预缩机 | / | 2 | 台 |
| 22 | 轧染机 | / | 3 | 台 |

对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），没有发现公司有淘汰设备。

## 3.5 安全生产管理

1、安全生产管理机构、制度及规程

公司有专人负责安全、环保、职业卫生等工作。制订了多项安全生产管理规章制度和岗位安全操作规程。全厂定期进行安全环境教育和技术培训，提高公司职工的安全环保意识和技术水平，提高应对安全事故、环境污染事故的处置能力。

2、消防验收

有消防验收材料。

3、安全生产许可

公司不是危化品生产单位，无需办理安全生产许可证。

4、危险化学品重大危险源备案

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，危险化学品重大危险源辨识单元为一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所称一个单元。

现场评估公司生产和储存单元不构成危险化学品重大危险源，不需要进行危险化学品重大危险源备案。

## 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1储存、运输防范措施

1、运输

运输过程中防渗漏、防溢出、防扬散，不超载。备有发生抛锚、撞车、翻车事故的应急措施。运输工具表面按标准设立危险货物标识。标识的信息包括：商品名称、数量、物理形态、危险类别、应急措施和补救方法。车辆运输路线尽量避开人口密度高的市区，如确需通过市区的应当遵守所在地公安机关规定的行车时间和路线，中途不得随意停车。人员经过相应应急培训并持证上岗。运输路线的选择原则充分考虑避开居民聚集点、交通拥挤路线，在以上前提下要求路线最短。

2、储存

①化学品仓库地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗,地面无缝隙，仓库设置有集液槽，万一有物料泄漏，可以用于收集；元明粉、保险粉、冰醋酸等强还原剂和易燃物存放在阴凉、通风处。

②敏感区域均配备了足量的消防设施和器材，设置明显的安全警示标志及职业危害告知牌；

③仓库内禁止使用易产生火花的机械设备和工具，搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

3、固废堆放场所

公司设置有1个危废仓库，地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗,地面无缝隙，仓库设置有集液槽，但是标识设置的不合理，已作为本次整改项。

### 3.6.2生产工艺、设备防范措施

1、生产过程采用国内先进成熟的生产装备，对生产过程中易出现泄漏和损失的部位均采取可靠的措施予以密闭。

2、公司制定了主要负责人、环境管理人员、技术负责人、车间负责人、各职能部门安全生产责任制。

3、公司制定了安全操作规程。

4、公司制定了安全生产管理制度。

5、对生产设备定期检测，每季度检测一次，检查其受腐蚀等情况，并及时予以更新；压力容器及安全附件定期检测。

6、建构筑物设有防止雷击、防雷电感应、防雷电侵入的设施。

7、厂区内建筑抗震结构按当地的地震基本烈度设计。

8、设备本身具备防护、净化、减震、消音设施。

9、设备、管道采取良好的密封措施，防止物料泄漏到操作环境中，引起环境事故等。

### 3.6.3消防措施

1、作业场所防火设置固定灭火装置等消防设施。消防给水和灭火设备符合《建筑设计防火规范》的有关要求。

2、公司厂区配备了各种型号的干粉灭火器以及砂土。

3、建立了火灾报警系统和义务消防队，根据预案定期进行培训和演练。

### 3.6.4排放及截流状况

1、公司实行雨污分流，设有1个雨水排放口，通过雨水管网收集后排放至周边河道，雨水排口目前未设置切断控制阀，已作为整改项。公司生产废水收集后和生活废水一起排入公司废水处理站处理，达到接管标准后接管至张家港保税区胜利水务有限公司处理。废水总排口有提升泵和阀门控制，并安装有流量计，一旦发生事故时可及时关闭。

2、事故废水进入应急池合理性分析

如果产生消防尾水进入雨水管网后，关闭雨水阀门，事故废水强排至应急池，已进行过实际测试，可有效进入应急池。

### 3.6.5应急措施

厂区配备了急救药品、防护手套、防护眼镜等应急救援用品。厂内的应急物资、应急设施每个季度进行一次检查，确保设施完好，并做好记录；消防器材、报警设施每天进行点检，并做好记录。点检过程中发现设施故障时，请维护人员进行维修或请物资供应组购买新的进行更换。

### 3.6.6环境风险源监控措施

1、生产车间、化学品仓库、废水处理站等风险区域内设置了高清摄像头。

2、生产场所张贴了岗位应急卡，便于事故时的紧急处理。

### 3.6.7环境风险预防措施

公司对环境风险源的控制从三方面进行，即技术控制、人行为控制和管理控制。

1、技术控制即采用技术措施对风险源进行控制，主要有：

（1）按要求配备消防设施和器材；

（2）各建筑物之间保持符合标准要求的安全距离；

（3）定期对设备设施进行检测检验等。

2、控制操作人为失误采取的主要措施：

（1）加强教育培训，不断提高操作人员的素质；

（2）加强日常检查，及时发现和整改事故隐患；

（3）做到操作标准化、安全化。

3、管理控制采取以下管理措施，对危险源实行控制。

（1）建立健全危险源管理的规章制度。危险源确定后，在对危险源进行系统危险性分析的基础上建立健全各项规章制度，包括岗位安全生产责任制、安全操作规程、操作人员培训考核制度、日常管理制度、交接班制度、检查制度，危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖惩制度等。

（2）明确责任、定期检查。根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们应负的具体责任。特别明确各级危险源的定期检查责任。除了作业人员必须每天自查外，还规定了各级领导定期参加检查。

### 3.6.8事故池合理性分析

根据《建筑设计防火规范（2014版）》要求，发生火灾时消防用水量按30L/S进行计算，火灾延续时间按2小时计算，其消防水使用量为30/1000×60×60×2=216m3，按85%的转化系数计算，将产生消防尾水为183.6m3，公司将废水站的调节池的空余容量作为应急池使用，调节池总容积为1800m³，平时空余约三分之一，即空余600m³，完全可以满足产生的消防尾水。

## 3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1应急物资与装备

公司应急救援物资及装备由安全部负责管理，并指定专人对应急物资、应急设施进行管理、检查、维护和保养。应急物资、应急设施每个季度进行一次检查，确保设施完好；消防器材、报警设施定期进行点检，点检过程中发现设施故障时，请维修人员进行维修或请物资供应组购买新的物资进行更换。

公司在各车间配备了灭火器等应急消防物资，并按规定放在适当的位置，紧急情况下，可以进行有效救援。

另外，公司配备了个体防护设备，便于日常和紧急情况下使用，目前厂内配备的个体防护用品主要为防护眼镜、手套、口罩等。应急救援个体防护的设备、器材配备见表3.7-1。

表3.7-1 应急物资、装备表

| 序号 | 分类 | 名称 | 数量（个） | 设置场所 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防工具 | 手提式干粉灭火器 | 450 | 各车间 | 程良国 |
|  |  |  | 40 | 仓库 |  |
|  |  |  | 15 | 办公区域 |  |
| 2 | 急救、防护物资 | 对讲机 | 10 | 仓库及办公室 | 李强 |
|  |  | 消防战斗服 | 3 |  |  |
|  |  | 消防手套 | 3 |  |  |
|  |  | 消防头盔 | 3 |  |  |
|  |  | 急救箱 | 2 |  |  |
|  |  | 消防灯具 | 3 |  |  |
|  |  | 消防靴 | 3 |  |  |
|  |  | 防烟罩 | 10 |  |  |

注：表中带括号数据为最低库存量；消防仓库的应急物资数量也是最低库存量，由白班操作工负责每季度盘点数量，低于最低库存时，及时到仓库领取或要求采购，确保数量充足。

### 3.7.2应急救援队伍

1、应急救援队伍组成

公司应急救援组织机构由总指挥、副总指挥、应急办公室、各应急小组及应急人员组成。应急小组包括：应急救援组、医疗救护组、后勤保障组、安全警戒组、环境应急监测组、通讯联络组。应急组织机构如下图所示。

图3.7-1  应急救援组织机构图

2、应急求援组织机构主要职责

公司应急救援组织机构是本公司应急管理的最高指挥机构，负责公司事故的应急指挥工作，职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于应急救援、环境风险的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建事故应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、事故应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

（5）检查、督促做好事故的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新，负责审定企业内部各级应急预案；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事故现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）事故信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事故的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事故现场及相关数据；

（16）有计划地组织事故应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、社区和居民提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

3、总指挥、副总指挥的主要职责

在发生突发环境事件时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善突发环境事件应急预案。各应急单位主要职责职下：

（1）指挥部

①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；

②组织指挥救援队伍实施救援行动;

③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求;

④组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

（2）总指挥

职责：全面指挥事故现场的应急救援工作。分析紧急状态和警告级别；批准启动和终止紧急反应预案；指挥全厂紧急反应行动，监督现场指挥和协调后勤支援。其则按照总经理和副总依次排名，排名靠前任临时总指挥，或由厂长授权人员担任，全权负责应急救援工作。

（3）副总指挥

职责：接受总指挥的命令，负责事故现场的指挥调度。其不在工厂时，由生产副总代替行使其职能，第一后备人员为分管生产负责人。

4、应急救援工作小组及职责

（1）安全警戒组职责

①发生事故后，在厂区大门处设置禁区，布置检查人员，加强事故现场的警戒和重点部位的保卫；

②按事故的发展态势有计划地组织指挥人员撤离、疏散工作；

③安全警戒组负责到事故发生区域封锁路口，实行公司内交通管制，引导外来救援力量进入事故发生点，指挥抢救车辆行驶路线；

④严禁外来人员入厂围观，媒体记者未经允许不得进入应急救援指挥中心和应急救援现场；

⑤配合当地公安部门工作，做好现场的保护。

（2）通讯联络组职责

①掌握应急救援的联系方式及外部联络单位联系电话；

②加强通讯器材的维护，确保在突发事件时器材有效；

③负责内外联系。在指挥部指挥下，快速建立起与事故现场有关人员、部门的联系。

（3）应急抢险组职责

①负责事故现场应急处置，初期火灾时现场灭火、设备容器的冷却、喷水隔爆、切断漏泄源、现场堵漏、收集泄漏物，紧急停车等；

②现场指导、协助、掩护抢救人员迅速切断事故源，排除现场的易燃易爆物质。查明有无待救人员和被困人员，及时使严重中毒者、受伤者、被困者脱离危险区域；

③接应撤离事故现场人员，组织现场救援工作；

④协调装置调整生产；

⑤指派技术人员，专人负责与消防队配合，引导、告知上级消防救援力量事故性质、燃烧介质的危险特性、中毒防护方法、着火设备的禁忌注意事项等信息，确保处置安全；

⑥加强抢险过程中的安全环保、职业卫生监督，防止发生次生事故，及时收集保存事故发生前后有关记录；

⑦负责事故状态解除后污染区域和现场的洗消等工作；

⑧完成总指挥交给的临时任务。

（4）后勤保障组职责

①接到报警后，根据现场实际需要，准备抢救物资、车辆及设备工具等，确保救援物资的供应；

②负责受伤、中毒人员的生活必需品的供应，做好救援人员的后勤保障工作；

③负责外来人员的接待和引导工作；

④做好事故善后处理及事故后恢复工作；

⑤平时负责应急抢险器材、防护器材、工具等物资的储备及保养； 保证日常贮备一定量的防护用具。

（5）医疗救护组职责

①熟悉本公司生产、使用、储存的危险化学品对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；

②事故发生后，在现场设置临时医疗救护点，迅速抢救事故受伤者和中毒者，使脱离事故现场，根据中毒者及受伤者的症状，及时采取相应的应急救护急救措施；

③指导抢险抢修人员正确使用防护用具；

④负责协助医疗机构实施抢救；

⑤贮存足量的急救器材和药品，并能随时取用。

（6）应急监测组职责

①协助环境监测站人员对事件现场和扩散区域污染物进行监测采样、及时通报应急监测结果。

②根据现场情况，配合应急处置组确定事件影响范围，配合完成应急处置工作。

公司24小时紧急联络专用电话： 17701562262。

表3.7-2  应急救援组成员及联系方式

| 序号 | 姓名 | 应急救援职责 | 日常职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈耀坤 | 总指挥 | 总经理 | 15150237282 |
| 2 | 刘建辉 | 副总指挥 | 经理 | 13773265325 |
| 3 | 唐军 | 应急抢险 | 安全负责人 | 17701562262 |
| 4 | 周任标 | 医疗救护 | 办公室经理 | 15150211218 |
| 5 | 程良国 | 安全警戒 | 安全员 | 17701562223 |
| 6 | 白占勇 | 通讯联络 | 资讯主管 | 13915673737 |
| 7 | 李强 | 应急监测 | 安全员 | 13773262046 |
| 8 | 朱明 | 后勤保障 | 仓库经理 | 15190334859 |

当发生突发事件时，应急救援组织应能尽快的采取有效措施，第一时间投入紧急事件的处理，以防事态进一步扩大。厂区设立的应急救援小组，包括厂指挥部和专业救援队伍。厂指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事件控制、救援和善后处理。

当发生较大突发事件公司无法应对时，可联系外部力量进行救援。公司周边区域救援单位及联系方式见下表。

表3.7-3  外部关联单位应急通信联系表

| 序号 | 外部组织机构 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市消防大队 | 火警119 |
| 2 | 市急救中心 | 120 |
| 3 | 市报警中心 | 110 |
| 4 | 张家港市应急管理局 | 0512-56323122 |
| 5 | 市疾病控制中心 | 0512-58225636 |
| 6 | 张家港市环境局 | 0512-58688566 |
| 7 | 张家港市第一人民医院 | 0512-58226311 |
| 8 | 张家港市环境监测站 | 0512-58670884 |
| 9 | 张家港市自来水公司 | 0512-58331165 |
| 10 | 张家港市供电公司部门 | 0512-58222258 |
| 11 | 德积小学 | 0512-58750415 |
| 12 | 张家港市天霸氨纶纱线纺织厂 | 0512-58759132 |
| 13 | 张家港市德宝化工有限公司 | 0512-58103898 |

# 4 突发环境事件及其后果分析

## 4.1 突发环境事件情景分析

### 4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料

风险分析以概率论为理论基础，受体特征（如水体、大气环境）和影响物特征（数量、持续时间、转归途径及形式等）视为在一定范围内随机变动的变量，即随机变量，从而进行环境风险分析，历史的事故统计及其概率是预测本项目装置风险的重要依据。

通过资料收集，国内纺织印染企业突发环境事件典型情况主要为化学品泄漏、管道破裂、污染防治措施停止运行、火灾和爆炸等事故，均有可能造成人员伤亡或环境污染（不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险）。

如果按事故原因进行分析，则得出表4.1-1所列结果，可见，事故发生最大的原因是阀门、管线泄漏，其次是泵、设备故障。

表4.1-1  按事故原因分类的事故频率分布表

| 序号 | 事故原因 | 事故频率数（件） | 事故频率（%） | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 2 | 泵、设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表、电气失控 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 生产失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |

从事故频率分布来看，由于阀门、管线泄漏造成的火灾爆炸事故所占比例很大，占35.1%；而泵、设备故障及仪表、电气失控列第二，占30.6%，应予以重视。此外，报警及消防不力也是事态扩大的一个重要因素。

### 4.1.2 本企业可能发生的突发环境事件情景

根据对同类型企业突发环境事件资料的类比调查分析，结合本公司生产实际及安全情况，公司可能发生的突发环境事件情景如下：

（1）泄漏、火灾、爆炸等事故

公司泄漏、火灾、爆炸事故可能情景见表4.1-2。

表4.1-2  火灾、爆炸、泄漏事故可能情景

| 火灾、爆炸 | 泄漏 |
| --- | --- |
| 1、染色机压力异常造成爆炸的可能； 2、化学品仓库等可燃物遇到明火可引起火灾爆炸； 3、电路老化，引起火灾。 | 1、液碱等液体化学品泄漏造成水体和土壤的污染； 3、蒸汽泄漏易造成人员灼伤。 |

（2）非正常工况（如开、停车等）

非正常工况是指生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障等。由非正常工况引起的废水、废气等的不达标排放，进入外界环境会造成一定的影响。

（3）环境风险防控设施失灵或非正常操作

环境风险防控措施失灵或非正常操作时会产生以下情况：

①当截流措施失效或未有效打开时，当发生降雨或事故时，初期雨水、事故废液无法有效收集，污染物直接外排污染环境。

②当废水池等设施失效时，事故废水、消防废水无法有效收集，排入外环境，造成环境污染。

（4）污染治理设施非正常运行（包括废气、废水处理设施）

企业废气收集或治理设施非正常运行会造成污染物浓度增加，对周围环境影响大，可能引起局部区域环境空气质量的下降；企业废水收集或治理设施非正常运行会造成出水水质超标，对纳污水体冲击负荷大，污染水体。

（5）违法排污

违法排污会污染河流、大气等，因此需加强监管，坚决杜绝违法排污情况发生。

（6）停电、断水、停气等

生产过程中因操作不当、电线绝缘老化等均会引起停电，造成火灾、爆炸等事故。企业发生停电、断水、停气等事故概率较小，一旦发生，应与供电、供水、供气部门紧密联系，避免此种情况发生。

（7）通讯或运输系统故障

通讯或运输系统发生故障时，在厂外运输不能及时进行沟通、控制，对风险缺少控制力。公司应建立通讯录，保持企业内部人员沟通顺畅。危险化学品运输需委托相关资质单位运输，减少环境风险。

（8）各种自然灾害、极端天气或不利气象条件

①雷击：苏州地区年平均雷电30天以上，因此企业存在着雷击的可能性并造成人员伤亡、财产损失，并将导致生产装置、贮存库房等引发火灾、爆炸等事故。

②汛期：厂区所在地区依据资料统计历史降水量较大，地区受洪涝灾害多有记载。在汛期可能受到洪涝的侵害，对装置和建筑物造成危害的同时，因电气受潮而引发触电等伤害事故。

③台风：台风和暴雨对生产装置、设施和公用工程设施造成破坏和影响，导致建筑物倒塌、设备管道破裂泄漏、人员伤亡、火灾爆炸、电气设备事故及停产事故。并可能引发二次事故。

④湿度：苏州地区平均湿度为80%，特别是梅雨季节，电气设备易发生短路等电气事故，导致影响正常生产、设备受损和人员伤害。

⑤夏季高温期间如防护降温措施不力，易引起染化料、助剂等易燃易爆化学物质的火灾爆炸。

⑥如生产区和库房等排水系统不畅或不足，暴雨时有可能出现水淹，并引发二次事故。

## 4.2 突发环境事件情景源强分析

公司涉及的环境风险物质主要为双氧水、冰醋酸、纯碱、液碱、硫酸亚铁。根据工艺特性及生产过程特点分析，企业具有的潜在危险事故是主要包括有液碱、冰醋酸等液态化学品泄漏造成对水体和土壤的污染、冰醋酸易燃物质及可燃的化学品遇到明火造成厂区的火灾和爆炸、截流措施失效或未有效打开时，当发生降雨或事故时，初期雨水和事故废液无法有效收集，污染物直接外排污染环境、污染治理设施异常，废水废气超标排放。

（1）最大可信事故

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生此事故的概率不为零。由风险识别结果确定，确定最大可信事故是液碱、冰醋酸等液态化学品泄漏造成对水体和土壤的污染。

（2）事故概率分析

据调查，此类事故发生概率国内为1.5×10-3次/年。

### 4.2.1 火灾爆炸事故及其伴生灾害源强分析

根据工艺特性及生产过程特点分析，公司可能是电路引发的火灾导致冰醋酸高热后分解出有毒气体，还有产生的一氧化碳等大气污染物。

火灾事件按120min计算，火灾伴生污染物CO的释放速率约0.5kg/s。

### 4.2.2 风险防控措施失灵的源强分析

发生火灾时，此时如果通向厂区外的雨水应急切断阀门无人关闭或不能正常关闭，污染的消防尾水通过雨水管网进入河道可能造成一定程度的水体污染。

### 4.2.3 污染治理设施异常的源强分析

公司污染治理设施主要是废气治理设施：布袋除尘器和静电油烟机；废水治理设施：综合废水处理站。

公司除尘收集系统异常后，车间无组织粉尘颗粒物浓度大幅度上升，考虑到治理设施运行期间，异常情况能被轻易发现，会采取暂时停工检修，不会有粉尘颗粒物聚集的可能性。静电油烟机异常后，非甲烷总烃废气浓度约在40mg/m³，但还是达到排放标准，只能由维护期间发现问题进行维修。废水处理系统异常后，各项污染物浓度上升，通过在线监测即可发现问题，针对曝气异常或者废水量冲击提出解决办法。

### 4.2.4 企业违法排污的污染源强分析

公司有1个雨水排放口、2个处理颗粒物废气排口、2个处理挥发性有机废气排口、1个天然气燃烧尾气排放口，1个废水总排放口。

违法排污的最坏情景有：

假如布袋除尘系统和静电油烟机失灵，持续失灵时间为1天，则当天违法违法排污废气颗粒物约0.2t、非甲烷总烃0.2t。废水不存在违法排污情形。

### 4.2.5通讯或运输系统故障事故的污染源强分析

无。

### 4.2.6 各种灾害造成的事故源强分析

本公司可能发生的各类突发环境事件情景源强汇总于表4.2-2。

表4.2-2  本企业各类可能发生的突发环境事件情景源强

| 序号 | 突发环境 事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的情景源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故 | 情景[1]火灾次生大气污染源强：CO最大释放速率0.50kg/s，持续时间按120min。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 无。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 情景[3]水环境风险防控设施失灵的最大危害是消防尾水通过雨水管网排入地表水体，其污染源强同火灾事故产生的消防尾水污染源强。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 情景[5]废气治理设施运行异常的最坏情景是布袋除尘系统和静电油烟机失灵，持续失灵时间为1天，则当天违法违法排污废气颗粒物约0.2t、非甲烷总烃0.2t。 |
| 5 | 企业违法排污 | 情景[7]企业将废气未经处理直接排放。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障事故 | 无。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 无。 |

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

本公司环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况见表4.3-1。

表4.3-1  环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况

| 环境风险物质 | 释放条件 | 涉及环境风险 | 风险防控措施 | 应急措施 | 应急资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气风险物质 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 除尘系统、静电油烟机异常 | 对周围敏感目标造成影响 | 提高操作工操作技能； 定期对治理设施进行维护保养； 3、定期巡视检查，早发现早处理。 | 停产，直至治理设施维护后运行正常再生产。 | / |
| 地表水风险物质 | 事故废水（或消防尾水） | 火灾爆炸事故次生污染物，雨水总排口应急切断阀门失灵 | 地表水污染 | 1、定期维护，雨水总排口切断阀每月检查一次，防止生锈； 3、配备相关消防设施。 | 1、关闭雨水切断阀； 2、将泄漏物、污染的消防水进行围堵并排入事故应急池暂存，待事故结束后送入污水处理厂或者危废公司进行处理。 | 灭火器 |
|  | 泄漏事故废液 | 包装桶损坏 | 地表水污染 | 提高操作工操作技能 地面设有防渗漏和集液槽措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 防毒面具、黄沙吸附材料等 |
| 土壤风险物质 | 事故废水 | 泄漏 | 土壤和地表水污染 | 事故废水收集至事故应急池 | 用大量水清理污染区，洗液排入雨水系统，自流至事故应急池。 | 防毒面具 |

## 4.4 突发环境事件危害后果分析

1、公司可能的环境风险影响因素识别见表4.4-1。

表4.4-1 环境风险影响因素识别

| 事故类型 | 事故位置 | 事故危害形式 | 污染物转移途径 | 危害形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 大气 | 排水系统 | 土壤 |  |
| 火灾 | 车间、储存设施 | 热辐射 | 扩散 | / | / | 财产损失、人员伤亡 |
|  |  | 烟雾 | 扩散 | / | / | 人员伤亡 |
|  |  | 伴生毒物 | 扩散 | / | / | 人员伤亡 |
|  |  | 消防水 | / | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 | 地表水环境污染、地下水环境污染、土壤污染 |
| 爆炸 | 车间、储存系统 | 冲击波 | 传输 | / | / | 财产损失、人员伤亡 |
|  |  | 抛射物 | 抛射 | / | / | 财产损失、人员伤亡 |
|  |  | 毒物逸散 | 扩散 | / | / | 人员伤亡 |
| 泄漏 | 装置、储存设施 | 气态毒物 | 扩散 | / | / | 人员危害、植物损害 |
|  |  | 液态毒物 | 扩散 | 生产废水、雨水、消防水 | 渗透、吸收 | 地表水环境污染、地下水环境污染、土壤污染 |

2、泄漏事故影响

醋酸泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防火堤、岸墙等，形成液池。液体泄漏出来不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体量将维持不变。如果泄漏的液体是低挥发度的，则从液池中蒸发量较少，不容易形成气团，对厂外人员没有危险；如果着火则形成火灾；如果渗透进土壤，有可能对环境造成影响。如果泄漏的是挥发性液体或低温液体，泄漏后液体蒸发量大， 大量蒸发在液池上面后会形成蒸汽云，并扩散到厂外，对厂外人员有影响。如果泄漏液体已达到人工边界，则液池面积即为人工边界围成的面积，如果泄漏液体未达到人工边界，则可假设液体的泄漏点为中心呈扁圆柱形的光滑平面上扩散，这时液池半径r 用下式计算:

（1）瞬时泄漏（泄漏时间不超过30s时）

（2）连续泄漏（泄漏时间超过10min时）

式中r—池液半径，m；

m—泄漏的液体量，kg；

P—设备中液体压力，取常压，Pa；

g—重力加速度，9.8kg/s；

t—泄漏时间，s；

计算得知：瞬时泄漏时r=0.9m, 连续泄漏时r=4.3m

因此，一旦醋酸发生泄漏，瞬时液面影响距离为0.9m，假定储桶的醋酸长泄漏时间为10min，液面最大影响距离为4.3m。

醋酸具有腐蚀性，且容易挥发，泄漏后的醋酸在空气中挥发，形成无色有刺激性气体，对周边空气环境造成污染。醋酸小量泄漏可在短时间内得到控制，少量挥发的醋酸经碱液处理后对周围空气环境影响较小；大量泄漏时醋酸挥发可能影响周围空气环境、水环境，甚至造成人员中毒，吸入量过大会造成人员死亡。

3、火灾爆炸事故影响

①向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。公司主要化学物料若发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，若泄漏物料被引燃，燃烧主要产生二氧化碳、一氧化碳等，除此之外燃烧还会产生浓烟，部分泄漏液体随消防水进入水体。

②次生/伴生污染

在生产车间装置泄漏时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中液体或气体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染为火灾消防水及燃烧废气等。在仓库贮存区发生火灾爆炸时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出，其可能产生的次生污染为火灾消防废水及燃烧废气。

因此发生火灾爆炸时有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其他易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽等。

③危险物质在水体中的扩散

公司在发生泄漏、火灾爆炸事故时，当截流措施失效或未有效打开时，消防废水、事故废液无法有效收集，污染物直接外排污染环境，对纳污水体冲击负荷大，污染水体。

一旦发生污染物泄漏燃烧事故，应立即切断雨水排放口阀门，并启动相应水泵，将雨水沟和事故区域内废水排入收集池内，将所有废水废液妥善收集，引入收集池暂存，待事故结束后，对事故池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

因此，企业有必要加强对车间及储存区的安全管理，采取有效的安全措施。目前，公司防控措施基本到位，近期无异味污染纠纷与信访群访等问题，但还需加强环境风险的控制，进一步减少对周边环境的影响。

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

公司现有环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1 公司环境管理制度情况

| 序号 | 具体要求 | 公司情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 有环评批复及三同时竣工验收批文，已落实。 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传培训 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已建立突发环境事件信息报告制度 |

### 5.1.1建立环境风险防控和应急措施制度

公司建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任人，并且有专人每天对现场进行巡检，各种设备定期进行维护保养。

### 5.1.2环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施落实情况

有环评批复及三同时竣工验收批文，已落实。

### 5.1.3定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训

公司重视风险管理工作，制定了相关文件。

公司事故应急救援和突发环境事故处理人员培训分层次开展，每年至少开展两次。

针对疏散、个体防护等内容，配合政府部门向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有所了解。

### 5.1.4建立突发环境事件信息报告制度

公司建立了突发环境事件信息报告制度，按照事故级别的不同，明确了信息报告人员、信息报告时限、事故报告内容、信息报告部门等内容。

事故报警：发现事故者，应立即向部门负责人报告，然后报告至安全部，最终向公司负责人报告，应急救援小组响应成立。

火灾报警：凡在本公司范围内发生火灾事故，首先发现者，应立即拨打公司内24小时值班电话 17701562262，并报告应急总指挥或副总指挥，应急救援小组响应成立。对于较大的火灾，立即向专业消防队报警，报警时应清楚说明起火位置、起火燃烧对象、火势大小及报警者姓名。

## 5.2环境风险防控与应急措施

公司环境风险防范与应急措施情况见表5.2-1。

表5.2-1 公司环境风险防范与应急措施情况

| 序号 | 具体要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 按照物质特性、危害，基本设置控制措施，岗位职责基本落实； |
| 2 | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | 废水总排口设置了截流措施，雨水排口阀门未安装，已作为整改项。 |
| 3 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等 | 公司不涉及毒性气体 |

### 5.2.1 排放口控制措施落实情况

公司实行雨污分流，设有1个雨水排放口，通过雨水管网收集后排放至周边河道，雨水排口目前未设置切断控制阀，已作为整改项。公司生产废水收集后和生活废水一起排入公司废水处理站处理，达到接管标准后接管至张家港保税区胜利水务有限公司处理。废水总排口有提升泵和阀门控制，并安装有流量计，一旦发生事故时可及时关闭。

### 5.2.2 毒性气体泄漏紧急处置措施落实情况

公司不涉及毒性气体产生。

## 5.3环境应急资源

公司现有环境应急资源情况见表5.3-1。

表5.3-1 公司环境应急资源情况

| 序号 | 具体要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资和应急装备，应急监测委托第三方检测机构负责。应急物资详见表3.7-1。 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已经和周边企业签订互救协议。 |

## 5.4需要持续改进的项目内容

根据以上内容分析，公司环境风险管理制度较完备，环境风险防控与应急措施基本到位，配备了一定的环境风险应急资源，但仍有一定的欠缺，所以公司应进一步加强环境风险管理，落实环境风险防控措施，降低环境风险。鉴于此，公司根据相关要求，按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）制定了需要整改的项目内容，具体情况见表5.5-1。

表5.5-1  公司需要整改的项目内容

| 序号 | 整改内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善企业应急资源，增加一定数量的急救药箱等应急物资； | 短期（3个月以内） |
| 2 | 安装雨水控制阀门、完善危废仓库标识； | 短期（3个月以内） |
| 3 | 完善企业环境风险应急管理制度，建立环境风险防范长期机制。 | 长期（6个月以上） |

# 6 企业突发环境事件风险等级

本预案根据《企业突发环境事件风险分级方法》来确定企业环境风险等级。

## 6.1评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，通过定量分析企业环境风险物质最大存在总量与临界量的比值（Q），环境风险及其控制水平（M），环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵的方式将企业环境风险等级划分为一般、较大和重大三个等级，分级程序见图 6-1。

图 6-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 6.2突发大气环境事件风险等级

### 6.2.1 涉气风险物质数量与临界量比值(Q)

涉气风险物质包括附录 A 中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除 NH 3 -N 浓度≥2000mg/L 的废液、COD Cr 浓度≥10000mg/L 的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质），计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录 A 中临界量的比值 Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为 Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：q1, q2, ..., qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）当Q＜1 时，以Q0 表示，企业直接评为一般环境风险等级。

（2）1≤Q＜10，表示为Q1；

（3）10≤Q＜100，表示为Q2；

（4）Q≥100 ，表示为Q3。

企业涉及的大气环境风险物质的临界量如下：

表6.2-1 突发大气环境风险物质及临界量判别表

| 序号 | 原辅材料名称 | 最大储存量（t） | 危险性 | 临界量(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双氧水 | 1 | 第八部分 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 | 0.02 |
| 2 | 冰醋酸 | 1.5 | 第三部分：有毒液态物质 | 10 | 0.15 |
| 3 | 天然气 | 0.1 | 第二部分 易燃易爆气态物质 甲烷 | 10 | 0.01 |
| 4 | 保险粉 | 2 | 第六部分：遇水生成有毒气体的物质 | 5 | 0.4 |

通过计算：

Q=0.58

根据以上计算和可知，张家港天铭纺织印染有限公司整个厂区大气环境风险物质水平为Q0水平。

### 6.2.2生产工艺与大气环境风险控制水平（M）

（1）生产工艺过程

根据3.4节，公司不涉及危化工艺，不涉及高温高压工艺，涉及易燃易爆的有：天然气；高温高压染色机的染色温度约150℃~180℃，不属于高温工艺，压力也未达到10MPa，不属于高压工艺。

根据分级方法表1，公司生产工艺部分分值为5分。

表 6.2-2 企业生产工艺

| 评 估 依 据 | 分 值 | 本企业 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、 电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化） 工艺、 氟化工艺、 加氢工艺、 重氮化工艺、 氧化工艺、 过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 | 5/每套 | 5 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备2 | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |

注1：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.3所确定的化学物质；

注2：指根据国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录》（最新年本）中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

（2）环境风险防控与应急措施

根据本报告第3.6节的介绍，因此，根据分级方法表2，公司大气环境风险防范措施、环评及批复的其他环境风险防控措施落实情况部分分值为0分。经整改后，得分为0分。

表6.2-3 企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具备有有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的。 | 0 | 不涉及毒性气体 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的。 | 25 |  |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 符合环评及批复文件防护距离要求，100米卫生防护距离内无敏感目标 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |  |
| 总得分 | 0 | 0 |

表6.2-4 企业环境风险及其控制水平对照表

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1类水平 |
| 25≤M<45 | M2类水平 |
| 45≤M<65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

综上所述，整改前，公司生产工艺与环境风险控制水平（M）分值为5分，属于M1水平；整改后，公司生产工艺与环境风险控制水平（M）分值为5分，还是属于M1水平。

### 6.2.3 大气环境风险受体敏感性（E）

#### 6.2.3.1 大气环境风险受体类别划分

环境风险受体分为大气环境风险受体、水环境风险受体和土壤环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、企业等主要功能区域内的人群，按人口数量进行指标量化。

按照环境风险受体的敏感程度，《企业突发环境事件风险分级方法》将企业周边的大气环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表6.2-5。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种程度敏感类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表6.2-5 企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 大气环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上，5万人以下；或企业周边500米范围内人口总数500人以上，1000人以下 |
| 类型3（E3） | ●企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

#### 6.2.3.2企业周围大气环境风险受体

根据3.2节，公司周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数约6.2万人。

#### 6.2.3.3企业大气环境风险受体敏感性确定

综上，由于公司周边5000m范围内人口总数约6.2万人。根据《企业突发环境事件风险分级方法》表4，公司大气环境风险受体敏感性为E1。

### 6.2.4企业突发环境事件大气环境风险等级

#### 6.2.4.1大气环境风险等级确定的原则

《企业突发环境事件风险分级方法》规定，根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业突发大气环境事件风险等级。

表6.2-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |
| --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

#### 6.2.4.2企业大气环境风险等级的确定

根据6.2.1节至6.2.4节分析，公司的周边大气环境风险受体属于E1；大气环境风险物质与临界量比值（Q）为0.58；整改后，大气环境风险控制水平为M1类。因此，企业突发大气环境事件环境风险等级为一般环境风险。

## 6.3 突发水环境事件风险等级

### 6.3.1 涉水风险物质数量与临界量比值(Q)

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q，计算方法同6.2部分。

表6.3-1 突发水环境风险物质及临界量判别表

| 序号 | 原材料名称 | 最大储存量（t） | 危险性 | 临界量(t) | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助剂 | 2.4 | 第八部分 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 | 0.048 |
| 2 | 柔软剂 | 0.5 |  | 50 | 0.01 |
| 3 | 双氧水 | 1 |  | 50 | 0.02 |
| 4 | 液碱 | 20 |  | 167 | 0.12 |
| 5 | 纯碱 | 2.5 |  | 50 | 0.05 |
| 6 | 冰醋酸 | 1.5 | 第三部分：有毒液态物质 | 10 | 0.15 |
| 7 | 聚丙烯酰胺 | 0.25 | 第八部分：健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 50 | 0.005 |
| 8 | 保险粉 | 2 | 第六部分：遇水生成有毒气体的物质 | 5 | 0.4 |

通过计算：

Q=0.803

根据以上计算和可知，张家港天铭纺织印染有限公司整个厂区水环境风险物质水平为Q0水平。

### 6.3.2生产工艺与水环境风险控制水平（M）

（1）生产工艺过程

同大气环境风险中生产工艺过程，见6.2.2（1）部分。

（2）环境风险防控与应急措施

根据本报告第3.6节的介绍，因此，根据分级方法表6，公司水环境风险防范措施、环评及批复的其他环境风险防控措施落实情况部分分值为22分。经整改后，得分为6分。

表6.3-2 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业目前情况 | 得分 | 整改后得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 公司雨水还未设置控制阀门； | 8 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 0 | 公司将废水站的调节池的空余容量作为应急池使用，调节池总容积为1800m³，平时空余约三分之一，即600m³作为应急池使用 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净废水；或 2)厂区内清净废水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清下水 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |  |  |
| 雨排水系统风险防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 公司雨水还未设置控制阀门； | 8 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 生产废水总排口有监控措施，有截流措施； | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 有排水许可证、废水预处理后接管至工业废水集中处理厂 | 6 | 6 |
|  | 依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 进入工业废水集中处理厂；或 进入其他单位。 | 6 |  |  |  |
|  | 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 进入城市下水道再入江、河、湖、库或在进入海域；或 未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 直接进入污灌农田或蒸发地。 | 12 |  |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | 不涉及危险废物的；或 针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |  |
|  | · 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015 |
| 总得分 | 22 | 6 |

企业环境风险及其控制水平对照表按照表6.2-4划分。综上所述，整改前，公司生产工艺与环境风险控制水平（M）分值为27分，属于M2水平；整改后，公司生产工艺与环境风险控制水平（M）分值为6分，属于M1水平。

### 6.3.3水环境风险受体敏感性（E）

#### 6.3.3.1 水环境风险受体类别划分

水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

按照环境风险受体的敏感程度，《企业突发环境事件风险分级方法》将企业周边的水环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-5。

表7.3-5 企业周边水环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场、盐场保护区、国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |

#### 6.3.3.2企业周围水环境风险受体

根据3.2节，公司废水排口下游10公里范围内涉及生产红线区域：双山岛风景名胜区、长江（张家港市）重要湿地、长江张家港三水厂饮用水水源保护区。

#### 6.3.3.3企业水环境风险受体敏感性确定

公司排口下游10公里范围内涉及生态保护红线区域。根据表6.3-3，公司水环境风险受体敏感性为E2。

### 6.3.4企业突发环境事件水环境风险等级

#### 6.3.4.1水环境风险等级确定的原则

《企业突发环境事件风险分级方法》规定，根据企业周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M）矩阵，确定企业环境风险等级，具体见表6.2-6。

#### 6.3.4.2企业水环境风险等级的确定

根据6.3.1节至6.3.3节分析，公司的周边水环境风险受体属于E2；水环境风险物质与临界量比值（Q）为0.803；水环境风险控制水平整改后为M1类。因此，企业突发水环境事件环境风险等级为一般环境风险。

## 6.4 突发环境事件风险等级确定

### 6.4.1 风险等级调整

根据《企业突发环境事件风险分级方法》规定：近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门出发的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。公司近三年内未违法排放污染物。

### 6.4.2 风险等级确定

根据6.2节至6.3节分析，按照企业突发环境事件风险等级划分的办法，公司突发环境事件风险等级评定为“一般[一般-气（Q0- M1- E1）+一般-水（Q0- M1- E2）]”。

# 7附件

## 附件1 公司营业执照

## 附件2 环评及“三同时”验收批复

## 附件3 环境监测报告

## 附件4 固废处置协议

## 附件5 废水接管协议

## 附件6 上一轮应急预案备案表

## 附件7 应急救援互助协议

## 附件8 应急监测服务协议

## 附图1 公司地理位置图

## 附图2 厂区平面布置图

## 附图3 周边环境保护目标图

- 学校

- 医院

- 小区

## 附图4紧急集合点分布图

# Text boxes

通讯联络组

医疗救护组

应急抢险组

后勤保障组

安全警戒组

应急监测组

应急办公室

总指挥：总经理

副总指挥：副总

项目地